ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам технического диагностирования

№ 500-2025/ТД

| Наименование объекта: | Бак-аккумулятор горячей воды № 1 Городской котельной № 1 |
| --- | --- |
| Место установки (адрес объекта): | Тюменская область, г. Тобольск, Промкомзона № 55в |
| Эксплуатирующая организация: | Тобольский филиал Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания» |

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза»

________________________ М.Ю. Иванов

28.07.2025 г

М.П.

г. Люберцы,

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Вводная часть	3

1.1.	Основание для проведения технического диагностирования	3

1.2.	Сведения об экспертной организации	3

1.3.	Сведения о специалистах, принимавших участие в проведении технического диагностирования	3

2.	Перечень объектов, на которые распространяется действие отчета	4

3.	Данные о Заказчике	4

4.	Цель технического диагностирования	4

5.	Сведения о рассмотренных в процессе диагностирования документах	4

6.	Краткая характеристика и назначение объекта диагностирования	5

7.	Результаты технического диагностирования	5

7.1.	Результаты анализа документации объекта диагностирования	6

7.2.	Результаты визуально-измерительного контроля	6

7.3.	Результаты ультразвуковой толщинометрия	6

7.4.	Результаты ультразвукового контроля качества сварных соединений	7

7.5.	Результаты измерения твердости металла	7

7.6.	Результаты МПД	7

7.7.	Результаты нивелирования наружного контура днища	7

и измерения геометрической формы стенки	7

7.8.	Результаты оценки и прогнозирования технического состояния	7

7.9.	Рекомендации по устранению дефектов	8

8.	Заключение	9

Приложение 1	10

Приложение 2	19

Приложение 3	21

Приложение 4	22

- Вводная часть

  - Основание для проведения технического диагностирования

Договор между АО «СУЭНКО» и экспертной организацией ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза».

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115).

  - Сведения об экспертной организации

Наименование организации: ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза».

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза» имеет лицензию № вр-ДЭ-00-00030728 от 01.12.2023 г., выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно которой предоставлено право на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности:

а) документации на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;

б) документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если эта документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

в) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

г) зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий;

д) декларации промышленной безопасности, разрабатываемой в составе документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности), консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь разрабатываемой декларации промышленной безопасности;

е) обоснования безопасности опасного производственного объекта, а также изменений, вносимых в обоснование безопасности опасного производственного объекта.

Срок действия лицензии – бессрочно.

Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля № ЛНК-061А0064 выдано 15.12.2023 года ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» срок действия до 15.12.2026 г.

  - Сведения о специалистах, принимавших участие в проведении технического диагностирования

Сведения о специалистах приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| ФИО | Сведения об аттестации |
| --- | --- |
| Блинов Дмитрий Александрович | Специалист НК II уровня Квалификационное удостоверение № 0039-14395 выдано 07.2023 г. Область аттестации: ВИК, УК, МК и ВК (1,2,3,6,8,11). Действительно до 07.2026 года. Область аттестации: АЭ, ПВК и ВД (1,2,3,6,8,11). Действительно до 04.2026 года. |
| Иванов Михаил Юрьевич | Специалист НК II уровня Квалификационное удостоверение № 0039-4611 выдано 07.2023 г. Область аттестации: ВИК, УК, МК, ПВК, ВК и ВД (1,2,3,6,8,11). Действительно до 07.2026 года. Квалификационное удостоверение № 0039-28486 выдано 07.2023 г. Область аттестации: контроль твердости. Действительно до 07.2026 года. |

- Перечень объектов, на которые распространяется действие отчета

Бак-аккумулятор горячей воды № 1 Городской котельной № 1, эксплуатируемый Тобольским филиалом Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания», по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, Промкомзона № 55в.

- Данные о Заказчике

Наименование организации: АО «СУЭНКО».

Организационно-правовая форма: Акционерное общество.

- Цель технического диагностирования

Техническое диагностирование проводилось с целью установления фактического технического состояния объекта контроля, а также определения возможности, сроков и условий его дальнейшей эксплуатации.

- Сведения о рассмотренных в процессе диагностирования документах

Сведения о рассмотренных в процессе технического диагностирования документах, предоставленных заказчиком, указаны в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование документа | Анализируемые данные | Краткие сведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Паспорт объекта, сборочные чертежи, инструкции по эксплуатации | Информация об объекте, технические характеристики и условия эксплуатации, сведения о ремонтах, изменениях | Паспорт Бак-аккумулятор горячей воды № 1 Городской котельной № 1 |
|  | Проектная и исполнительная документация. Документы, удостоверяющие качество конструкций и материалов | Технические решения Информация о конструкциях, узлах. Сведения о монтаже, дата ввода в эксплуатацию. | Типовой проект ТП 704-1-67 «ЦНИИПроектстальконструкция». Исполнительная документация «Уралэнергомонтаж» - 1982 г. |
|  | Отчеты по ранее проведенным обследованиям, диагностикам, контролю | Информация о техническом состоянии объекта в целом, конструкциях, узлах. Данные об обнаруженных дефектах, неполадках | Технический отчет (ООО «СИБКТС»), 2020 г. |
|  | Акты расследования аварий (инцидентов) при эксплуатации объекта | Данные об обнаруженных дефектах, неполадках, причинах возникновения, способы устранения, ремонта | Аварий, инцидентов не было |
|  | Документы о выполненных ремонтах, реконструкциях, усилениях | Информация о выполненных ремонтах, об изменениях конструкции и их причинах | Эксплуатационный журнал |
|  | Предписания надзорных органов по вопросам эксплуатации объекта | Выявленные дефекты и недостатки в процессе эксплуатации | Данные отсутствуют |

- Краткая характеристика и назначение объекта диагностирования

Краткая характеристика и назначение объекта приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Наименование БАГВ | Аккумуляторный бак V-5000 м3 |
| Рег. (технологический) номер | №1 |
| Тип БАГВ | Вертикальный стальной |
| Назначение БАГВ | Аккумуляторная емкость горячей воды |
| Место установки | Тюменская область, г. Тобольск, Промкомзона № 55в |
| Дата монтажа / пуска в эксплуатацию | 1982 |
| Строительная (монтажная) организация | «Уралэнергомонтаж» |
| Рабочая среда | Горячая вода |
| Рабочее давление | Без давления (под налив) |
| Диаметр БАГВ | 22,8 м |
| Высота стенки БАГВ | 11,92 м |
| Материал корпуса | ВСт3сп5 |

- Результаты технического диагностирования

Техническое диагностирование проведено аттестованными специалистами лаборатории неразрушающего контроля ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза», имеющей свидетельство об аттестации № ЛНК-061А0064 выдано ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» срок действия до 15.12.2026 г

При проведении технического диагностирования применялись нормы, положения и рекомендации РД 34.40.601-97 «Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды» и другой действующей нормативно-технической документации.

Неразрушающий контроль проводился в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 года № 478 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» [п.8, п.9, п.10, п.12, п.13].

Сведения об аттестации специалистов НК приведены в таблице 1.1.

Все используемые в процессе неразрушающего контроля приборы и средства диагностирования поверены, имеют паспорта (сертификаты) завода-изготовителя, описание технологии контроля.

Протоколы, акты технического диагностирования приведены в приложениях 1-4.

  - Результаты анализа документации объекта диагностирования

Анализ документации проводился с целью проверки комплектности документации, ознакомления с конструкцией и технологическим режимом работы оборудования, установления фактических условий эксплуатации и соответствия их паспортных данным, выявления мест (зон) возможного появления дефектов при эксплуатации, причин и механизма их возникновения, определения мест их расположения.

По результатам анализа документации объекта диагностирования установлено, что эксплуатационно-техническая документация, руководящие, организационно-методические и другие документы необходимые для эксплуатации и обслуживания емкости, имеются.

Эксплуатация объекта диагностирования ведется по назначению на параметрах, установленных эксплуатационно-технической документацией.

По результатам рассмотрения сопроводительной документации, оформляемой при проведении ремонтов и обслуживания, установлено, что профилактические осмотры и проверки оборудования проводятся в соответствии с графиками согласно утвержденным производственным инструкциям, разработанным эксплуатирующей организацией.

Учет технического обслуживания, освидетельствований, изменений, неисправностей, замены и ремонтов составных частей ведется в эксплуатационных журналах.

Предыдущее обследование проводилось в 2020 г.

В соответствии с документацией, предоставленной эксплуатирующей организацией, аварий, инцидентов, связанных с качеством сварных соединений или сквозными коррозионными повреждениями, не зафиксировано с начала эксплуатации объекта..

Сведения о капитальных ремонтах имеются.

Сведения о дополнительных эксплуатационных факторах, условиях эксплуатации и нарушениях режима эксплуатации объекта контроля отсутствуют.

Замечания ИТР, ответственных за исправное состояние, о техническом состоянии отсутствуют.

  - Результаты визуально-измерительного контроля

Визуально-измерительный контроль основного металла и сварных соединений объекта контроля в соответствии с Руководством по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля», утвержденным приказом Ростехнадзора от 16.01.2024 № 8, недопустимых поверхностных дефектов, отклонений формы и повреждений на момент контроля не выявил.

Протокол № ВИК-500-2025/ТД приведен в Приложении 1.

  - Результаты ультразвуковой толщинометрия

Ультразвуковая толщинометрия по ГОСТ Р55614, ГОСТ Р ИСО 16809-2015 и последующий анализ прочности элементов определили, что условия прочности для основных элементов при фактических минимальных значениях толщины стенок выполняются.

Протокол № УТ-500-2025/ТД приведен в Приложении 1.

  - Результаты ультразвукового контроля качества сварных соединений

Ультразвуковой контроль качества сварных швов проведен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55724, СТО 00220256-005-2005. По результатам ультразвуковой дефектоскопии в проконтролированных сварных соединениях недопустимых дефектов не зафиксировано.

Протокол № УЗД-500-2025/ТД приведен в Приложении 1.

  - Результаты измерения твердости металла

Исследование материалов, выполненное путем выборочного измерения твердости по ГОСТ 22761, показало, что значение механических характеристик основных элементов соответствует требованиям НТД.

Протокол № КТ-500-2025/ТД приведен в Приложении 1.

  - Результаты МПД

Магнитопорошковая дефектоскопия проведена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56512, РД 13-05-2006 с целью выявления поверхностных и подповерхностных дефектов типа нарушений сплошности материала: трещины различного происхождения, закаты, надрывы, волосовины, расслоения, дефекты сварных соединений (трещины, непровары, шлаковые, флюсовые и окисные включения, подрезы) и др. По результатам МПД в проконтролированных зонах следов индикаций дефектов не выявлено.

Протокол № МПД-500-2025/ТД приведен в Приложении 1.

  - Результаты нивелирования наружного контура днища

и измерения геометрической формы стенки

По результатам нивелирования наружного контура днища и измерений геометрической формы стенки установлено, что за период эксплуатации резервуара фактические отклонения образующих стенки резервуара от вертикали и отклонения от горизонтали наружного контура днища не превысили предельно допустимых значений, установленных РД 34.40.601-97.

  - Результаты оценки и прогнозирования технического состояния

Анализ результатов технического диагностирования позволяет сделать вывод, что объект диагностирования в целом по своему техническому состоянию соответствует требованиям действующей НТД и на момент проведения диагностирования находится в «РАБОТОСПОСОБНОМ» состоянии.

Прогнозирование технического состояния произведено на основании результатов проведенного комплексного технического диагностирования. По результатам расчетов установлено, что условия прочности и устойчивости, по данным, полученным на момент технического диагностирования, выполняются.

Расчетный остаточный ресурс более 3-х лет.

Расчеты прилагаются, см. Приложение 4.

  - Рекомендации по устранению дефектов

1). Нанести антикоррозионное покрытие металлоконструкций шахтной лестницы.

2) Провести ремонт и восстановление теплоизоляционного слоя и его несущих конструкций (обрешетки).

2). С целью снижения возможности коррозии уторного шва (сварной шов соединения стенки с днищем резервуара) и обеспечения периодического наблюдения за его состоянием в процессе эксплуатации рекомендуется освободить данный узел от изоляции (теплоизоляция не должна доходить до днища на расстояние ~100 мм).

Ведомость дефектов прилагается, см. Приложение 3.

- Заключение

По итогам анализа предоставленной эксплуатационно-технической документации, на основании положительных результатов технического диагностирования (неразрушающего контроля) выдается заключение:

Объект диагностирования – Бак-аккумулятор горячей воды № 1 Городской котельной № 1, эксплуатируемый Тобольским филиалом Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания», по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, Промкомзона № 55в, на момент проведения технического диагностирования находится в работоспособном состоянии.

Возможно продолжение эксплуатации объекта при условии соблюдения установленных параметров эксплуатации и требований нормативно-технических документов, регламентирующих вопросы безопасной эксплуатации объекта диагностирования.

Очередное диагностирование рекомендуется провести не позднее 28.07.2028 г.

| Специалист НК II уровня |  |  |  | М.Ю. Иванов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение № 0039-4611 выдано 07.2023 г. |  |  |  |  |

| Специалист НК II уровня |  |  |  | Д.А. Блинов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение № 0039-13395 выдано 07.2023 г. |  |  |  |  |

Приложение 1

ПРОТОКОЛЫ

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

по результатам технического диагностирования объекта:

Бак-аккумулятор горячей воды № 1  Городской котельной № 1, эксплуатируемый Тобольским филиалом Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания», по адресу:  Тюменская область,  г. Тобольск, Промкомзона № 55в

Протокол № ВИК-500-2025/ТД

визуально-измерительного контроля

Бак-аккумулятор горячей воды № 1 Городской котельной № 1, установленный по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, Промкомзона № 55в, эксплуатируемый Тобольским филиалом Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

(наименование, номер объекта контроля)

Организация, проводившая контроль: ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза»

Свидетельство об аттестации лаборатории НК: № ЛНК-061А0064 от 15.12.2023 г

Дата (период) проведения работ: 17.07.2025

Приборы и инструменты:

- комплект ВИК «Практик» зав. № 059;

- дальномер лазерный CONDTROL XP4 зав. № 18К091505;

- люксметр Testo-540 зав. № 39036941/303;

- набор образцов шероховатости поверхности зав. № 130723;

- видео эндоскоп KEEPER NKV-PRO.

Все используемые в процессе неразрушающего контроля приборы и средства диагностирования поверены, имеют паспорта (сертификаты) завода-изготовителя, описание технологии контроля.

Контроль и оценка качества проведены в соответствии с НТД:

- Руководство по безопасности «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля» утверждено приказом Ростехнадзора от 16.01.2024 № 8;

- ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» утверждены приказом Ростехнадзора № 478 от 01.12.2020 г;

- РД 34.40.601-97 ««Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Проведен визуальный осмотр поверхностей (в доступных местах) и измерительный контроль с целью обнаружения и определения размеров дефектов (поверхностных трещин, коррозионных повреждений, эрозионного износа, выходящих на поверхность расслоений, механических повреждений, вмятин, выпучин и других изменений геометрии), образовавшихся в процессе эксплуатации, при ремонте, изготовлении или монтаже оборудования.

Результаты визуально-измерительного контроля приведены в таблицах № 1-2.

Таблица № 1. Результаты ВИК арматуры в пределах резервуара

| № п/п | Контролируемые параметры | Результаты контроля (описание обнаруженных дефектов, месторасположение, координаты, размеры дефекта) |
| --- | --- | --- |
|  | Комплектность | Соответствует НТД |
|  | Сборка | Соответствует НТД |
|  | Поверхностные дефекты: | Не обнаружено |
|  | Дефекты фланцевых соединений | Не выявлено |
|  | Пропуски рабочей среды | Не выявлено |
|  | Другие дефекты | Недопустимых дефектов не обнаружено |

Таблица № 2. Результаты визуально-измерительного контроля

| Контролируемые параметры | Результаты контроля (описание обнаруженных дефектов, месторасположение, координаты, размеры дефекта) |
| --- | --- |
| - Цилиндрическая стенка: |  |
| - деформации (вмятины, выпучины) | Недопустимых дефектов не выявлено |
| - расслоения, трещины | Не выявлено |
| - механические повреждения | Не выявлено |
| - коррозионные повреждения | См. Ведомость дефектов |
| - разрушение теплоизоляционного слоя | См. Ведомость дефектов |
| - Днище, окраек днища: |  |
| - деформации (хлопуны) | Недопустимых дефектов не выявлено |
| - расслоения, трещины | Не выявлено |
| - механические повреждения | Не выявлено |
| - коррозионные повреждения | Недопустимых дефектов не выявлено |
| - Настил крыши РВС: |  |
| - деформации (вмятины, выпучины) | Недопустимых дефектов не выявлено |
| - расслоения, трещины | Не выявлено |
| - механические повреждения | Не выявлено |
| - коррозионные повреждения | Недопустимых дефектов не выявлено |
| - другие дефекты | Недопустимых дефектов не выявлено |
| - Шахтная лестница | См. Ведомость дефектов |
| - Люки, ПРП: | Недопустимых дефектов не выявлено |
| - Дефекты крепежных деталей: | Не выявлено |
| - Дефекты фланцевых соединений: | Не выявлено |
| - Следы пропусков рабочей среды | Не выявлено |
| - Другие дефекты | Недопустимых дефектов не выявлено |

ВЫВОДЫ:

По результатам визуально-измерительного контроля недопустимых дефектов не обнаружено. Объект контроля соответствует требованиям НТД.

| Контроль проводил: Специалист НК II уровня |  |  |  | М.Ю. Иванов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение № 0039-4611 выдано 07.2023 г. |  |  |  |  |

Протокол № УТ-500-2025/ТД

по результатам ультразвуковой толщинометрии

Бак-аккумулятор горячей воды № 1  Городской котельной № 1, установленный по адресу:  Тюменская область,  г. Тобольск, Промкомзона № 55в, эксплуатируемый Тобольским филиалом  Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

(наименование, номер объекта контроля)

Организация, проводившая контроль: ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза»

Свидетельство об аттестации лаборатории НК: № ЛНК-061А0064 от 15.12.2023 г

Дата (период) проведения работ: 17.07.2025

Приборы и инструменты:

- ультразвуковой толщиномер А1210 зав. № 5222590;

- люксметр Testo-540 зав. № 39036941/303;

- набор образцов шероховатости поверхности зав. № 130723.

Все используемые в процессе неразрушающего контроля приборы и средства диагностирования поверены, имеют паспорта (сертификаты) завода-изготовителя, описание технологии контроля.

Контроль и оценка качества проведены в соответствии с НТД:

- ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р ИСО 16809-2015 «Контроль неразрушающий. Ультразвуковое измерение толщины»;

- ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» утверждены приказом Ростехнадзора № 478 от 01.12.2020 г;

- РД 34.40.601-97 ««Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Результаты УЗТ приведены в таблицах №1.

Таблица №1-2

| № п/п | Наименование элемента | Номинальная толщина стенки, мм | Номер пояса | Измеренная минимальная толщина стенки в зоне контроля |  |  |  | Минимальная толщина стенки элемента, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Цилиндрическая стенка | 10,0 | 1 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  | 2 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,4 |  |
|  |  |  | 3 | - | - | 10,0 | - |  |
|  |  |  | 4 | - | - | 10,0 | - |  |
|  |  |  | 5 | - | - | 9,8 | - |  |
|  |  |  | 6 | - | - | 9,8 | - |  |
|  |  |  | 7 | - | - | 9,9 | - |  |

Таблица №2

| № п/п | Наименование элемента | Номинальная толщина стенки, мм | Зона контроля | Измеренная минимальная толщина стенки в зоне контроля | Минимальная толщина стенки элемента, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Днище | 10,0 | 1 | 9,3 | 9,0 |
|  |  |  | 2 | 9,3 |  |
|  |  |  | 3 | 9,8 |  |
|  |  |  | 4 | 9,8 |  |
|  |  |  | 5 | 9,8 |  |
|  |  |  | 6 | 9,5 |  |
|  |  |  | 7 | 9,3 |  |
|  |  |  | 8 | 9,5 |  |
|  |  |  | 9 | 9,2 |  |
|  |  |  | 10 | 9,3 |  |
|  |  |  | 11 | 9,0 |  |
|  |  |  | 12 | 9,2 |  |
| 2 | Крыша | 5,0 | 1 | 4,8 | 4,5 |
|  |  |  | 6 | 4,5 |  |
|  |  |  | 7 | 4,7 |  |
|  |  |  | 12 | 4,7 |  |
| 3 | Люк-лаз 600х900 | 8,0 | патрубок | 7,8 | 7,8 |

ВЫВОДЫ:

По результатам ультразвуковой толщинометрии недопустимого износа стенок основных элементов не зафиксировано.

Контроль проводили:

| Специалист НК II уровня |  |  |  | Д.А. Блинов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение № 0039-14395 выдано 07.2023 г. |  |  |  |  |

Протокол № КТ-500-2025/ТД

по результатам измерений твердости металла

Бак-аккумулятор горячей воды № 1  Городской котельной № 1, установленный по адресу:  Тюменская область,  г. Тобольск, Промкомзона № 55в, эксплуатируемый Тобольским филиалом  Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

(наименование, номер объекта контроля)

Организация, проводившая контроль: ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза»

Свидетельство об аттестации лаборатории НК: № ЛНК-061А0064 от 15.12.2023 г

Дата (период) проведения работ: 17.07.2025

Приборы и инструменты:

- твердомер электронный ТЭМП-2 А1210 зав. № 029502;

- люксметр Testo-540 зав. № 39036941/303;

- набор образцов шероховатости поверхности зав. № 130723;

- определитель металлов термоэлектрический ОМЕТ зав. № 230903.

Все используемые в процессе неразрушающего контроля приборы и средства диагностирования поверены, имеют паспорта (сертификаты) завода-изготовителя, описание технологии контроля.

Контроль и оценка качества проведены в соответствии с НТД:

- ГОСТ Р 55614-2013 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия»;

- ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» утверждены приказом Ростехнадзора № 478 от 01.12.2020 г;

- РД 34.40.601-97 ««Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Результаты измерений приведены в таблице №1.

Таблица №1

| Зона контроля | Среднее измеренное значение твердости в точке, НВ | Нормативное значение, НВ | Результат контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенка | 127 | 110-170 | Соответствует НТД |
| Днище | 129 | 110-170 | Соответствует НТД |
| Крыша | 123 | 110-170 | Соответствует НТД |

ВЫВОДЫ:

По результатам измерений твердости металла объект контроля соответствует требованиям НТД.

| Контроль проводил: Специалист НК II уровня |  |  |  | М.Ю. Иванов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение № 0039-28486 выдано 07.2023 г. |  |  |  |  |

Протокол № УЗД-500-2025/ТД

по результатам ультразвуковой дефектоскопии

Бак-аккумулятор горячей воды № 1  Городской котельной № 1, установленный по адресу:  Тюменская область,  г. Тобольск, Промкомзона № 55в, эксплуатируемый Тобольским филиалом Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

(наименование, номер объекта контроля)

Организация, проводившая контроль: ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза»

Свидетельство об аттестации лаборатории НК: № ЛНК-061А0064 от 15.12.2023 г

Дата (период) проведения работ: 17.07.2025

Приборы и инструменты:

- дефектоскоп А1211 mini зав. № 2140399;

- люксметр Testo-540 зав. № 39036941/303;

- набор образцов шероховатости поверхности зав. № 130723.

Все используемые в процессе неразрушающего контроля приборы и средства диагностирования поверены, имеют паспорта (сертификаты) завода-изготовителя, описание технологии контроля.

Контроль и оценка качества проведены в соответствии с НТД:

- ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;

- ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» утверждены приказом Ростехнадзора № 478 от 01.12.2020 г;

- СО 153.34.17.439-2003 «Инструкции по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением»;

- СТО 00220256-005-2005 «Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля».

- РД 34.40.601-97 ««Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Проведен ультразвуковой контроль качества сварных соединений с целью выявления внутренних дефектов. Схема контроля сварных швов:

Результаты УЗД приведены в таблице №1.

Таблица №1

| Номер сварного стыка | Толщина стенок, мм | Частота контроля f, МГц | Угол ввода α, град. | Обнаруженные дефекты (тип, координаты, размеры) | Оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестия сварных швов 1 и 2 поясов стенки резервуара в объеме 50% | 10,0 | 2,5 | 60 | Дефектов не обнаружено | Годен |

ВЫВОДЫ:

По результатам ультразвуковой дефектоскопии в проконтролированных сварных соединениях недопустимых дефектов не зафиксировано.

Контроль проводили:

| Специалист НК II уровня |  |  |  | Д.А. Блинов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение № 0039-14395 выдано 07.2023 г. |  |  |  |  |

Протокол № МПД-500-2025/ТД

по результатам магнитопорошковой дефектоскопии

Бак-аккумулятор горячей воды № 1  Городской котельной № 1, установленный по адресу:  Тюменская область,  г. Тобольск, Промкомзона № 55в, эксплуатируемый Тобольским филиалом  Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

(наименование, номер объекта контроля)

Организация, проводившая контроль: ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза»

Свидетельство об аттестации лаборатории НК: № ЛНК-061А0064 от 15.12.2023 г

Дата (период) проведения работ: 17.07.2025

Приборы и инструменты:

- магнитопорошковый дефектоскоп МДМ-2 зав. №150032;

- магнитная суспензия «Helling»;

- набор образцов шероховатости поверхности зав. № 130723.

Контроль и оценка качества проведены в соответствии с НТД:

- ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»;

- РД 13-05-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах»;

- ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» утверждены приказом Ростехнадзора № 478 от 01.12.2020 г;

- РД 34.40.601-97 ««Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Магнитопорошковая дефектоскопия проведена с целью выявления поверхностных дефектов типа нарушений сплошности материала: трещины различного происхождения, закаты, надрывы, волосовины, расслоения, дефекты сварных соединений (трещины, непровары, шлаковые, флюсовые и окисные включения, подрезы) и др.

Контроль проведен выборочно в зонах приварки патрубков.

Результаты МПД приведены в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование элемента | Сведения об обнаруженных недопустимых дефектах | Оценка качества сварного шва |
| --- | --- | --- |
| Люк-лаз | Не обнаружено | Удовлетворительно |

ВЫВОДЫ:

В проконтролированных сварных соединениях видимых индикаторных рисунков не обнаружено. Объект контроля соответствует требованиям НТД.

| Контроль проводил: Специалист НК II уровня |  |  |  | М.Ю. Иванов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение № 0039-28486 выдано 07.2023 г. |  |  |  |  |

Протокол № Н-500-2025/ТД

по результатам нивелирования наружного контура днища и измерений отклонений стенки резервуара от вертикали

Бак-аккумулятор горячей воды № 1  Городской котельной № 1, установленный по адресу:  Тюменская область,  г. Тобольск, Промкомзона № 55в, эксплуатируемый Тобольским филиалом  Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

(наименование, номер объекта контроля)

Организация, проводившая контроль: ООО «ЭК «РусПромЭкспертиза»

Свидетельство об аттестации лаборатории НК: № ЛНК-061А0064 от 15.12.2023 г

Дата (период) проведения работ: 17.07.2025

Приборы и инструменты:

- Дальномер лазерный CONDTROL XP4 (зав. № 18К091505);

- Нивелир оптико-механический с компенсатором VEGA L32C (№ 16582);

- Отвес.

Контроль и оценка качества проведены в соответствии с НТД:

- РД 34.40.601-97 «Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды».

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Измерение отклонений стенки резервуара от вертикали проводилось по четырем образующим, равномерно распределенным по окружности резервуара.

Измерение отклонений от горизонтали наружного контура днища резервуара проводилось геодезическим методом в местах расположения вертикальных сварных швов.

По результатам измерений установлено:

- за весь период эксплуатации резервуара фактические отклонения образующих стенки от вертикали не превысили предельно допустимые значения, установленные требованиями РД 34.40.601-97;

- за весь период эксплуатации резервуара фактические отклонения от горизонтали наружного контура днища не превысило предельно допустимые значения, установленные требованиями РД 34.40.601-97.

| Контроль проводил: Специалист НК II уровня |  |  |  | М.Ю. Иванов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение № 0039-28486 выдано 07.2023 г. |  |  |  |  |

Приложение 2

СХЕМЫ

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

по результатам технического диагностирования объекта:

Бак-аккумулятор горячей воды № 1  Городской котельной № 1, эксплуатируемый Тобольским филиалом Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания», по адресу:  Тюменская область,  г. Тобольск, Промкомзона № 55в

Приложение 3

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

по результатам технического диагностирования объекта:

Бак-аккумулятор горячей воды № 1  Городской котельной № 1, эксплуатируемый Тобольским филиалом Акционерного общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания», по адресу:  Тюменская область,  г. Тобольск, Промкомзона № 55в

| № п/п | Наименование элемента | Описание выявленных дефектов | Фотоснимок, эскиз дефекта (при наличии) | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шахтная лестница | Отсутствует защитное антикоррозионное покрытие металлоконструкций шахтной лестницы, сплошная коррозия металлоконструкций, коррозия сварных швов, трещины сварных швов, отрыв отдельных ступеней лестничных маршей |  | Ремонт, восстановить ЛКП |
|  | Стенка аккумуляторного бака | Разрушение сплошности теплоизоляционного слоя по наружному фасаду бака аккумулятора, с повреждением несущего каркаса |  | Ремонт несущего каркаса и восстановление теплоизоляционного слоя проектной марки и толщины |
|  | Стенка аккумуляторного бака | Наружная коррозия первого пояса стенки РВС в области уторного шва по всей окружности резервуара. Погружение уторного шва и выступающей части днища в отмостку. |  | Освободить данный узел от изоляции (теплоизоляция не должна доходить до днища на расстояние ~100 мм) |

Приложение 4

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ОЦЕНКА) РАСЧЕТНОГО ОСТАТОЧНОГО

РЕСУРСА

Вводная часть

Расчеты выполнены на основании результатов комплексного технического диагностирования.

| Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация: | РД 34.40.601-97, СТО-СА-03-004-2009 |
| --- | --- |

Критерием оценки технического состояния выбран коррозионный износ, который является основным повреждающим фактором, снижающим прочность и долговечность оборудования вследствие уменьшения толщины стенки.

Исходные данные

Исходные данные для расчета приведены в таблицах № 1 – 2.

Таблица № 1. Исходные данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Наименование БАГВ | Аккумуляторный бак V-5000 м3 |
| Рег. (технологический) номер | №1 |
| Тип БАГВ | Вертикальный стальной |
| Назначение БАГВ | Аккумуляторная емкость горячей воды |
| Место установки | Тюменская область, г. Тобольск, Промкомзона № 55в |
| Дата монтажа / пуска в эксплуатацию | 1982 |
| Строительная (монтажная) организация | «Уралэнергомонтаж» |
| Рабочая среда | Горячая вода |
| Рабочее давление | Без давления (под налив) |
| Диаметр БАГВ | 22,8 м |
| Высота стенки БАГВ | 11,92 м |
| Материал корпуса | ВСт3сп5 |

Расчет отбраковочной толщины стенки основных элементов резервуара

Отбраковочная толщина листов поясных элементов резервуара определяется в соответствии с СТО-СА-03-004-2009 «Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Требования к техническому надзору, ревизии и отбраковке» по формуле:

Sотб=(n1∙γ∙Hi∙10-6+n2∙P)∙D∙k2∙m∙RH∙φ

где:

n1 – коэффициент перегрузки по жидкости, принимаемый равным 1,1;

γ=r*g – удельный вес хранимого продукта, Н/м3;

r – плотность хранимого продукта, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Нi – расчетная высота столба жидкости (м), определяемая для каждого пояса и равная расстоянию от установленного максимального уровня налива жидкости Нн до нижней кромки рассчитываемого пояса.

При условии равенства высот каждого пояса:

Hi=HН-(i-1)∙hn

где:

i – номер рассчитываемого пояса;

HН – установленный максимальный уровень налива жидкости, м;

Hi – установленная высота уровня налива жидкости в резервуаре, м;

hn – высота пояса резервуара, м;

n2 – коэффициент перегрузки по газу, принимаемый равным 1,2;

P – избыточное давление под кровлей резервуара, МПа;

D – диаметр резервуара, м;

k – коэффициент надежности по материалу, принимаемый в соответствии                                          СП 16.13330.2010 в зависимости от марки стали; для углеродистой и низколегированной стали k=1,05

m – коэффициент условий работы, принимаемый в соответствии с СП 43.13330.2012:

для нижнего пояса m=0,7;

для остальных поясов m=0,8.

RH – нормативное сопротивление (МПа) прокатной стали, равное минимальному значению предела текучести стали поясных листов;

φ – расчетный коэффициент прочности, принимаемый для вертикальных швов различных типов сварных соединений с учетом способов их контроля. Определяется согласно Приложению Н СТО-СА-03-004-2009.

Отбраковочная толщина стенки кровли резервуара принимается равной 50% от проектной величины стенки, согласно РД 34.40.601-97.

Отбраковочная толщина стенки листов днища принимается равной 30% от проектной величины стенки, согласно РД 34.40.601-97.

Результаты расчета:

| № пояса/наименование элемента | Отбраковочная толщина листов поясных элементов резервуара, мм | Принятая отбраковочная толщина листов согласно РД 34.40.601-97, мм |
| --- | --- | --- |
| 1-й пояс | < 4,4 | 4,4 |
| 2-й пояс | < 3,3 | 3,3 |
| 3-й пояс | < 2,9 | 2,9 |
| 4-й пояс | < 2,4 | 2,4 |
| 5-й пояс | < 2,4 | 2,4 |
| 6-й пояс | < 2,3 | 2,3 |
| 7-й пояс | < 2,2 | 2,2 |
| 8-й пояс | < 2,1 | 2,1 |
| Крыша | 2,5 | 2,5 |
| Днище | 5,0 | 5,0 |

Вывод:

Sфакт ≥ Sотбрак - условия прочности выполняются.

Оценка остаточного ресурса

Если после проведения очередного обследования имеется только одно измерение контролируемого параметра, полученное при обследовании, то скорость коррозии определяется по формуле:

а=Sном+с-Sфt1

Если после проведения очередного обследования имеются два измерения контролируемого параметра, то скорость коррозии определяется по формуле:

а=Sф(t1)-Sф(t2)(t1-t2)∙K1∙K2

где:

К1 – коэффициент, учитывающий отличие средней ожидаемой скорости коррозии от гарантированной скорости коррозии, К1 = 0,75

К2 – коэффициент, учитывающий погрешность определения скорости коррозии, К2 = 1

Остаточный ресурс элементов резервуара, принимая минимальное из полученных значений расчетного ресурса основных несущих элементов, которое обеспечит безопасную эксплуатацию резервуара в течение прогнозируемого назначенного ресурса, вычисляется по формуле:

Тк=Sф-Sотба

Результаты расчета:

| Элемент резервуара | Sном, мм | Sф мин, мм | Sотб, мм | a, мм/год | Тк , лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стенка | 10,0 | 8,0 | 4,4 | < 0,1 | более 3 лет |
| Крыша | 5,0 | 4,5 | 2,5 | < 0,1 | более 3 лет |
| Днище | 10,0 | 9,0 | 5,0 | < 0,1 | более 3 лет |

Выводы

Расчетный остаточный ресурс составляет более 3-х лет.

| Специалист НК |  | Блинов Д.А. |
| --- | --- | --- |